## 低压电缆敷设施工方案

## 工程概况

- 敷设YJV22-1KV-4*185+1*95mmm²电缆96米；

- 敷设镀锌钢管D160共计9米，敷设波纹钢管D160共计60米；

- 制作及安装185mm²户内冷缩终端头2套；

## 二、施工方案

施工人员到达施工现场开施工班前会，对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。然后进行工作任务分配，开始施工。施工步骤：从户外低压柜开关上桩头连接电缆经过园区草坪采用波纹钢管保护，过路采用镀锌钢管保护，下至电缆井，再由电缆井敷设至配电房内电缆沟到低压柜下桩头，完成连接和调试。

## 三、作业人员要求

作业人员必须持证上岗，其他员根据工作任务及人员情况适时调配。

## 四、施工准备

（1）技术准备

施工前应编制施工方案。

（2）施工机具准备

1.搬运吊装机具设备有钢丝绳、象鼻、麻绳、滚杠等。

2.机具设备有扳手、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、一般电工工具。

3.测试仪器有钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线锤、摇表、玻璃温度计、钳行电流表、万用表。

## 五、技术措施

（1）电缆敷设及电缆头制作

在下列地点，电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩：

1.从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段其他可能受到机械损伤的地方。

2.保护管非混凝土地面的深度不应小于100mm；管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不得损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

3.电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清杂物。

4.穿入管中电缆的数量应符合设计要求。

5.钢管连接处应锉平毛刺，不可因管口不平整而造成电缆外绝缘层损伤。

6.施工过程中，保存好所在与该工程相关的技术资料。

（2）电缆保护管敷设

1.电缆的引出和敷设应使电缆摆放平整，不要使其受伤或扭伤，电缆弯曲敷设时弯曲半径应符合施工规范要求。

2.对电缆有可能受伤、受损或穿路部分需加电缆保护管。在通往现场操作盘的地上部分用钢管加以保护。

3.敷设后应立即整理支架上的电缆，使电缆敷设得平直、整齐。电缆两端应安装标牌，注明电缆编号、用途及型号。

4.电缆敷设前应再次对电缆进行绝缘测试，以防造成不必要的返工。

5.在电缆引出桥架处用电动开孔器开孔，电缆引出后穿电缆保护管，保护管与桥架连接处应用索紧螺母固定。

6.待电缆全部敷设结束并做完绝缘测试后，将电缆沟盖板封好。

## 六、安全保护措施

1.施工现场必须有明显的安全标志，安全消防器材必须齐全，各种安全用具都必须经过试验合格后使用。

2.所有施工用电设备都应有保护接地。

3.施工用电必须按安全用电要求规范化，电动设备必须有漏电保护器。

4.吊装用钢丝绳、索具严防与焊把线交叉接触，防止电击损伤钢丝绳，吊装前必须彻底检查。

5.施工现场设置安全牌。各种安全设施如安全网、洞口盖板、护栏、防护罩，各种限制保险装置齐全有效，不得擅自移动

6.在加气站内配电房施工，严禁使用明火。

7.进入现场施工人员必须穿工作服、戴安全帽。

## 七、环保与文明施工

1.施工人员在施工期间严禁喝酒；保证有充足的睡眠。

2.施工中应做到“工完料尽”，对于施工中产生的废铁件、焊条头、废电缆盘、废电缆皮等应及时回收并集中分类堆放统一处理。

3.使用机具保持机况良好，计容整洁。